福州梅园酒店中央空调冷冻水循环系统节能改造方案书

一、项目基础信息

项目简称：福州梅园酒店

项目全称：福州梅园酒店

项目负责人：

联系电话：

目 录

一、概述

二、中央空调冷冻水循环系统概况

三、中央空调水循环系统节能原理

四、节能效益分析

五、改造施工方案及我司承诺

六、改造合作与合同方案

七、售后服务

# 一、概述

中央空调系统现已广泛应用于商用建筑、公共场馆及高端楼宇，是调控室内温度、湿度、空气洁净度，打造合规舒适室内环境的核心机电配套系统。目前高端酒店、商业综合体、写字楼、文体场馆、工业洁净车间等大中型建筑，均配套水冷式中央空调系统，用于提升人居舒适度、保障经营服务品质、实现集中冷暖供给。该系统属于建筑核心高耗能设备，整体耗电量占建筑总用电量50%以上，常年运行能耗成本居高不下，是酒店运营能耗管控的重点板块。

现阶段中央空调设计标准均按照全年极端最高负荷叠加安全余量选型配置，但酒店全年制冷工况下，机组满负荷运行时长仅十余天，全年超90%运行时段机组负载低于70%。现有系统运行痛点明确：中央空调主机可根据室外气温、室内负荷自动变频降载、启停调节，但配套冷却泵、冷冻水泵为工频定速运行模式，无法跟随主机负荷联动调速，全年近乎100%工频满负荷运转，造成无效能耗浪费，同时加剧水泵、管路磨损，降低中央空调整体运行稳定性。

依托成熟矢量变频联动控制、物联网AI算力调控技术，通过加装专属能耗智控系统，实现水泵软启动、负荷联动变频调速，精准匹配主机水循环流量需求。改造后可稳定保障客房、公区室内恒温舒适度，保障空调系统平稳低噪运行，项目实测综合节电率可达40%-60%，可长效降低酒店空调运维用电成本，经济效益落地性极强。

# 二、中央空调冷冻水循环系统概况

本项目酒店中央空调采用水冷螺杆式制冷主机，主机自带负荷自适应调控模块，可根据室内冷热负荷自动增减机组运行台数、调节机组出力，主机本体具备基础节能运行能力。

| 设备名称 | 额定功率(千瓦) | 常用数量(台) | 备用数量(台) | 合计改造功率(千瓦) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却循环水泵电机 | 37 | 2 | 1 | 74 | 预计4300小时 |
| 冷冻循环水泵电机 | 30 | 2 | 1 | 60 | 平均电价0.75 |
| 总计改造功率(千瓦) | 134 |  |  |  |  |

现有系统运行短板：中央空调主机可随环境温度、室内负荷自动降载、停机休眠，但水循环配套冷却、冷冻水泵工频联动运行，只要主机通电开机，水泵即保持工频满负荷不间断运行，无负荷自适应调速能力，无效能耗损耗量大。

# 三、中央空调水循环系统节能原理

（一）机组设计逻辑

1.中央空调制冷、制热机组均按照建筑全年极端峰值冷热负荷选型设计，设备参数预留安全余量，适配极限工况使用；

2.配套冷却、冷冻水泵电机同步按照峰值水循环流量选型，匹配工频标准电机，额定功率固定不可调节；

3.原有工频电机无智能调控模块，无法根据室外环境温度、管路回水温度、主机运行电流、实时负荷动态调节输出功率，运行功率恒定，低负荷工况下产生大量冗余电能损耗。

（二）AI智控节能运行逻辑

1.亿云（福建）能源科技有限公司自研AI能耗智控系统，采用无损施工方式，在冷水机组主控电源柜、冷却进出水管、冷冻进出水管外壁加装高精度采集终端，全天候采集机组电流电压、管路回水温度、室外环境温湿度、室内负荷等多维运行数据。依托云端物联网后台算力研判建模，在百分百保障酒店客房、大堂公区室内舒适度、空调制冷换热效率、酒店服务品质不变的前提下，联动执行模块动态微调水泵运行功耗、水循环流量，适配主机实时负荷，实现最优节能运行工况；

2.AI能耗智控系统与中央空调主机为主从联动管控模式，仅接收主机负荷指令适配水泵工况，不篡改、不干预、不控制中央空调主机原有运行程序、保护参数及自控逻辑，不影响主机原厂质保。

# 四、节能效益分析

## 4.1 改造前年耗电分析

| 设备名称 | 改造功率 (千瓦) | (时/年) 开机时长 | (度/年) 总耗电 | 预估电价 (元) | (元) 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却循环水泵电机 | 74 | 4300 | 318200 | 0.75 | 238650 |
| 冷冻循环水泵电机 | 60 | 4300 | 258000 | 0.75 | 193500 |
| 每年总耗电合计 |  |  | 约58 万度 | 每年需要 电费合计 | 约43 万元 |

## 4.2 改造后年节能预算

| 改造功率 (千瓦) | (时/年) 开机时长 | 年均约节电率 | (度/年) 节省电量 | 预估电价 (元) | (元) 节约小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却循环水泵电机 | 4300 | 40% | 127280 | 0.75 | 95460 |
| 冷冻循环水泵电机 | 4300 | 40% | 103200 | 0.75 | 77440 |
| 每年预计总节电合计 |  |  | 约23 万度 | 每年预计节约电费合计 | 约17 万元 |

## 4.3 节能保底承诺及系统附加优势

改造保底承诺：项目加装亿云（福建）能源科技有限公司AI能耗智控系统后，整套水循环系统年均综合节电率保底≥30%。参考2026年同业态星级酒店落地项目后台运行数据，系统日均稳定节电率可达33%以上；若项目整体年均节电率未达标，甲方有权要求亿云（福建）能源科技有限公司无条件拆除整套节能智控设备，完整复原空调水循环原有工频运行系统，甲方无需承担任何拆除及复原费用。

本AI能耗智控系统配套功能优势如下：

双模式切换：支持全自动节能运行、故障旁路工频运行两种模式，应急工况无缝切换，保障空调不间断供冷；

电机全域防护：内置电机绕组超温、过载、缺相、过压多重电气保护，降低电机故障烧毁风险；

机组轮换管控：智能调度常用泵、备用泵分时轮换启停，均衡设备损耗，避免单台设备长期高强度运行；

延长设备寿命：降低水泵启停冲击、工频震动及管路水锤效应，有效延长水泵、电机、管路阀门使用寿命；

优化机房环境：变频低速运行有效降低水泵机械运转噪音，优化制冷机房作业环境；

散热优化调控：降低电机工频运行发热量，稳定机房环境温度，减少机房散热辅机能耗；

原厂系统利旧：完整保留酒店原有水泵控制柜、自控线路、运维操作逻辑，兼容原有运维习惯，无资源闲置浪费；

定制化适配：可结合酒店机房布局、水泵参数、经营时段、客房入住负荷，定制专属节能调控策略。

# 五、改造施工方案及我司承诺

## 5.1 改造施工方案

亿云（福建）能源科技有限公司本次提供的中央空调冷冻水循环节能自控设备，全程采用外壁无损加装、电路旁路接驳施工工艺，不切割原有管路、不改动主机主控程序、不破坏原有配电结构，全程不影响酒店中央空调日常营业运行。系统可实时联动主机负荷动态调节水循环流量，闭环保障主机换热所需最低水压差、额定循环水量，全天候保障水泵最优节能工况运行。

项目改造点位：仅在冷却、冷冻水泵电机前端旁路加装节能变频控制柜、独立计量管控柜。独立计量柜分区计量改造前后水泵用电量，数据可溯源、可核验，直观核算项目真实节电率，作为双方节能分成结算依据。

## 5.2 我司权责承诺

（一）施工运维承诺：本次节能改造为无损旁路改造，施工及运维全程不干扰酒店空调系统正常营业使用；若经第三方机电鉴定机构核验，因我方智控设备故障、程序缺陷造成酒店原有水泵、电机、主机、配电设备损坏，由亿云（福建）能源科技有限公司全额承担设备维修、更换及人工费用，甲方无需支付任何费用；已结算完成的节能分成款项不予退还。

（二）用电安全承诺：系统节能变频运行期间，单台水泵电机运行电流，不得高于改造前工频额定运行电流，保障配电线路负荷安全。

（三）应急运维承诺：每套节能控制柜标配手动工频旁路切换功能，节能系统故障时，运维人员可一键切换至原有工频模式，同步联动备用机组投入运行，零延时恢复原有工况。

# 六、改造合作与合同方案

## 6.1 项目出资模式

本项目全套节能设备、施工耗材、安装调试、后期维保全部费用由亿云（福建）能源科技有限公司全额出资投入；依托独立智能电表分时计量数据，对比改造前后水泵同期用电量，核算月度实际节电度数，作为节能分成结算依据。

## 6.2 节能效益分润及合作期限

第一阶段：单台节能系统累计有效节能运行时长0-30000小时，节能电费分成比例：亿云（福建）能源科技有限公司80%，福州梅园酒店20%，各水泵系统独立计量、独立结算；

第二阶段：单台节能系统累计有效节能运行时长30000-60000小时，节能电费分成比例：亿云（福建）能源科技有限公司50%，福州梅园酒店50%，各水泵系统独立计量、独立结算；

系统有效节能运行累计时长，以亿云（福建）能源科技有限公司出具、双方签字确认的《月度节能效益结算单》后台溯源数据为准。

单台系统累计节能运行时长满60000小时后合作规则：一是双方有意续约，继续按照第二阶段五五分成比例履约合作；二是任意一方终止合作，需提前30日出具书面终止告知函，合作即刻终止，亿云（福建）能源科技有限公司自主拆除全套节能设备，福州梅园酒店无条件配合现场拆机作业。

## 6.3 资产归属与结算规则

项目AI能耗智控全套设备所有权归属亿云（福建）能源科技有限公司；项目节约电费实行月度对账、月度结清模式。

# 七、售后服务

维保权责：项目全周期设备维修费、配件更换费、系统升级费全部由亿云（福建）能源科技有限公司承担；

交付服务：项目安装调试完工后，免费面向酒店机房运维人员开展实操、应急切换、后台查看专项培训，实行一站式交钥匙交付服务；

售后响应：全域24小时全天候售后技术响应，故障工单限时到场处置；

云端运维：免费提供24小时云端后台数据监测、能耗报表导出、运行异常预警服务；

设备寿命：本次AI能耗智控成套系统设计标准使用寿命≥10年；

专项对接：节能系统故障、运维咨询专属对接电话：15459988312。

亿云（福建）能源科技有限公司

经办人：林健

2026年06月05日

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）