## 表1 院区及楼栋基本信息
项目能源系统收资表
建筑名称 |  |  | 建筑地点
建筑规模 | 总建筑面积： 万㎡（地上： 万㎡，地下： 万㎡) |  |  | 启用时间 | 年
职工人数 人，后勤维保人数： 人，维保人员工资 元/年（或外包服务费用），年运维/设备保养费用：
经济指标 | 上年度能源费用： 1289908.31 元/年，其中包含：
电： 1132916.88 元/年；天然气： 45653.59 元/年；水： 111337.84 元/年；
供热： 元/年；其他外购能源： 元/年；
电价：□单一电价： 元/kwh。□两步制： 。
□峰谷电价（元/kwh）：尖峰 ；峰段 ；平段 ；谷段 ；
天然气： 元/m3、
自来水： 元/吨；
热力：□面积收费： 元/m2；□热计量：基础费 元/m2+热计量 元/GJ
项目现状 | 是否实施过节能改造项目？
□否
□是，改造时间： 年；改造内容： ；
实施方式：□自行出资 □节能分享 □能源托管
未来1~3年有无搬迁、重大装修或改扩建计划
□无
□有，计划内：
其他资料 格式自拟 | 1.请提供建筑近几年的逐月能耗信息（详见附表1用能数据统计表），或自拟格式。 2.请提供近三年的水电气热等能源的原始缴费单据复印件照片 3.请提供建筑各主要建筑的施工图或竣工图。 4.请提供建筑主要能源系统外包运维的范围及价格。 |  |  |  |  | 填写范例
建筑基本概况 | 建筑名称/楼号 |  |  |  |  | XX医院门急诊楼 | XX医院住院楼
| 主要功能 |  |  |  |  | 门急诊 | 住院部
| 分层主要功能 |  |  |  |  | 1-2层东区急诊，1-6层门诊，7-8层行政办公 | 1-3层门诊，4-20层住院21层手术室
| 投用时间 |  |  |  |  | 2010年 | 2005年
| 总建筑面积（㎡） |  |  |  |  | 5.5万 | 3.5万
| 建筑层数（层） |  |  |  |  | 地上8层，地下2层 | 地上21层，地下3层
| 每日工作时间 |  |  |  |  | 每周五天 | 每周七天
| 每周工作天数 |  |  |  |  | 8：00~18:00 | 24小时运行
空调冷热源 | 末端形式 | □风机盘管+新风系统 □全空气系统 □分体空调 □多联机 | 风盘数量： 新风机数量： 组空数量： | 风盘功率： 新风机功率： 组空功率： | 使用及控制情况描述： | ☑风机盘管+新风系统 □全空气系统 □分体空调 □多联机 | ☑风机盘管+新风系统 □全空气系统 □分体空调 □多联机
| 空调冷源形式 | □水冷机组 □风冷热泵机组 □溴化锂机组 □水源/地源热泵 |  |  |  | ☑水冷机组 □风冷热泵机组 □溴化锂机组 □水源/地源热泵 | ☑水冷机组 □风冷热泵机组 □溴化锂机组 □水源/地源热泵
| 空调热源形式 | □市政供暖 □燃气锅炉 □燃气溴化锂机组 □空气源机组 □水源/地源热泵 |  |  |  | ☑市政供暖 □燃气锅炉 □燃气溴化锂机组 □空气源机组 □水源/地源热泵 | ☑市政供暖 □燃气锅炉 □燃气溴化锂机组 □空气源机组 □水源/地源热泵
生活热水 | 生活热水形式 | □分散电热水器 □空气源热泵 □燃气热水锅炉 □燃气蒸汽锅炉 □太阳能热水 |  |  |  | □分散电热水器 ☑空气源热泵 □燃气热水锅炉 □燃气蒸汽锅炉 ☑太阳能热水 | □分散电热水器 ☑空气源热泵 □燃气热水锅炉 □燃气蒸汽锅炉 □太阳能热水
| 每日运行时间 |  |  |  |  | 8：00~18:00 | 每周一至周五下午
饮用开水 | 开水器形式 | □分散电开水器 □蒸汽开水器 |  |  |  | ☑分散电开水器 □蒸汽开水器 | ☑分散电开水器 □蒸汽开水器
| 每日运行时间 |  |  |  |  | 8：00~18:00 | 24小时运行
照明系统 |  | □节能灯 □LED灯无智能控制 □LED灯加智能控制 | 灯具数量： | 功率： | 开灯时间： | □节能灯 ☑LED灯无智能控制 □LED灯加智能控制 | □节能灯 ☑LED灯无智能控制 □LED灯加智能控制

## 附表1 用能数据统计表样表
建筑 |  |  |  | 2025 | 年 | 用能数据统计表
月份 | 耗电量 |  | 消耗水量 |  | 消耗燃气量 |  | 冬季供热耗热量 |  | 其他能源支出
| 耗电量(kwh） | 金额（元） | 耗水量（吨） | 金额（元） | 耗气量（立方米） | 金额元 | 耗热量（GJ） | 供暖费用（元） | 支出项目说明 | 费用（元）
一 | 114520 | 80150.15 | 1560 | 4368.4 | 799 | 2121.16
二 | 115480 | 81146.49 | 4840 | 13552 | 1002 | 3026.04
三 | 121180 | 88556.55 | 2268 | 6350.4 | 956 | 2648.73
四 | 41820 | 28325.28 | 2619 | 7333.2 | 1682 | 5079.64
五 | 83660 | 56377.52 | 1037 | 2903.6 | 1998 | 6033.96
六 | 192500 | 138448.87 | 1576 | 4346.24 | 1600 | 4832
七 | 214900 | 153133.64 | 2420 | 6776 | 1332 | 3690.5
八 | 206080 | 146241.01 | 1800 | 5040 | 977 | 2950.54
九 | 120280 | 78002.28 | 2000 | 5600 | 1593 | 4810.86
十 | 50720 | 37419.82 | 13456 | 37676.8 |  | 5460.16
十一 | 123320 | 96136.7 | 4241 | 17391.2 |  | 5000
十二 | 204100 | 148978.57
合计 | 1588560 | 1132916.88 | 37817 | 111337.84 | 11939 | 45653.59 | 0 | 0 | 0 | 0
建筑 |  |  |  | 2024 | 年 | 用能数据统计表
月份 | 耗电量 |  | 消耗水量 |  | 消耗燃气量 |  | 冬季供热耗热量 |  | 其他能源支出
| 耗电量(kwh） | 金额（元） | 耗水量（吨） | 金额（元） | 耗气量（立方米） | 金额元 | 耗热量（GJ） | 供暖费用（元） | 支出项目说明 | 费用（元）
一 | 169700 | 123288.64 | 3446 | 9648.8 | 880 | 2657.6
二 | 56120 | 40732.6 | 2008 | 5622.4 | 247 | 745.94
三 | 110300 | 79667.3 | 1870 | 7666.4 | 524 | 1582.48
四 | 39660 | 28814.18 | 2202 | 6165.6 | 1660 | 5013.2
五 | 89560 | 65408.99 | 2272 | 6361.6 | 1107 | 3343.14
六 | 155780 | 122174.05 | 2654 | 7431.2 | 958 | 2893.16
七 | 181000 | 139767.42 | 1282 | 5255.6 | 1179 | 3560.58
八 | 194900 | 149893.8 | 2592 | 7257.6 | 1325 | 4001.5
九 | 149400 | 105747.11 | 2650 | 7420 | 1226 | 3702.52
十 | 41600 | 28570.13 | 1099 | 3077.2 | 1097 | 3312.94
十一 | 115280 | 81198.03 | 2990 | 8372 | 1558 | 4705.16
十二 | 193900 | 142615.63 | 2666 | 10931.67 | 1294 | 3907.88
合计 | 1497200 | 1107877.88 | 27731 | 85210.07 | 13055 | 39426.1 | 0 | 0 | 0 | 0
建筑 |  |  |  | 2023 | 年 | 用能数据统计表
月份 | 耗电量 |  | 消耗水量 |  | 消耗燃气量 |  | 冬季供热耗热量 |  | 其他能源支出
| 耗电量(kwh） | 金额（元） | 耗水量（吨） | 金额（元） | 耗气量（立方米） | 金额元 | 耗热量（GJ） | 供暖费用（元） | 支出项目说明 | 费用（元）
一 | 234160 | 162853.71 | 2090 | 9554.52
二 | 179500 | 125869.89 | 1060 | 2968 | 888 | 2681.76
三 | 162120 | 110250.7 | 7142 | 20000 | 1017 | 3071.34
四 | 134760 | 90613.11 |  |  | 1531 | 4623.62
五 | 48280 | 32154.46 |  |  | 1137 | 3433.74
六 | 65220 | 43664.11
七 | 145060 | 108841.67 | 1814 | 5079.2 | 1700 | 5134
八 | 181620 | 141619.55 | 2161 | 6031.2 | 1204 | 3636.08
九 | 198080 | 156172.62 | 1500 | 4200 | 2028 | 6124.56
十 | 147940 | 108563.83 | 1000 | 2800 |  | 7592.28
十一 | 48320 | 34260.01 | 1500 | 4200 |  | 3364.28
十二 | 126480 | 90988.65 | 1300 | 3640 |  | 3421.66
合计 | 1671540 | 1205852.31 | 19567 | 58472.92 | 9505 | 43083.32 | 0 | 0 | 0 | 0
注：每栋建筑提供用能发票

## 表2-1空调系统冷源调研表
表2-1空调系统冷源调研表
机房名称 | XX制冷机房 | [6 empty] | 不同机房建议不同shett填写
负责楼栋
投运时间 | 2021年
开始结束月份 | 5.1开始，10.1结束
每日运行时间 | 每周七天/24小时运行
冷机参数 | 冷水机组名称 | 制冷量 KW | 功率 KW | COP | 数量 | 品牌 | 生产日期
| 螺杆冷水机组 | 2241.4 | 411.2 | 5.45 | 3 | 麦克维尔 | 2016年
日常开启情况及水温 | 平时1台，极端2台；水泵7-8月7度，其他月8度
冷冻水泵参数 | 冷冻泵名称 | 流量 m3/h | 扬程 M | 功率 KW | 数量 | 品牌 | 生产日期
| 冷冻水泵 | 500 | 36 | 75 | 4 | 南方 | 2016年
冷冻泵开启数量及变频情况 | 平时1台，极端2台；有变频器，自动调频运行
冷却水泵参数 | 冷却泵名称 | 流量 m3/h | 扬程 M | 功率 KW | 数量 | 品牌 | 生产日期
| 冷冻水泵 | 630 | 32 | 90 | 4 | 南方 | 2016年
冷却泵开启数量及变频情况 | 平时1台，极端2台；无变频器，定频运行
冷却塔参数 | 冷却塔名称 | 流量 m3/h | 功率 KW | / | 数量 | 品牌 | 生产日期
| 横流冷却塔 | 400 | 5.5*2 | / | 6 | 新纯江 | 2016年
冷却塔开启数量及变频情况 | 平时2台，极端4台；无变频器，定频运行
主机与水泵连接情况 | □每台主机对应一台水泵 □主机与水泵间母管连接
主机电动阀情况 | □主机水侧有电动开关阀 □主机水侧无电动开关阀
自控系统情况 | □无自控系统 □有自控系统，不能使用 □有自控系统，可正常自动模式运行
机房分项计量情况 | □无机房任何计量 □仅机房总耗电量计量 □各设备均有分项计量
分集水器情况 | 共有1组分水器和1组集水器，共4个回路： XX回路
其他情况（根据现场情况自行填写）： | 可写本项目特殊情况， 例如： 末端是否采用四管制系统 是否有蓄冷/蓄热系统 是否
注： 如系统形式表中体现不全，可自行扩充。

## 表2-2空调系统热源调研表
表2-2空调系统热源调研表
机房名称 | 1号换热站（填写范例）
负责楼栋
投运时间 | 2021年
开始结束月份 | 11.15开始，3.15结束
每日运行时间 | 每周七天/24小时运行
市政换热机组 | 换热器形式 | 换热器形式 | 一次侧供回水温度 | 二次侧供回水温度 | 数量 | 品牌 | 生产日期
| 低区换热器 | 板换
| 高区换热器 | 板换
日常开启数量及水温情况 | 一二次侧有无调节阀 日常运行情况，水温设置等
供暖循环泵 | 水泵名称 | 流量 m3/h | 扬程 M | 功率 KW | 数量 | 品牌 | 生产日期
锅炉一次泵
锅炉二次泵
循环泵开启数量及变频情况
燃气锅炉 | 锅炉名称 | 额定供热量 KW | 供回水温度 | 锅炉功率 KW | 数量 | 品牌 | 生产日期
真空锅炉1
锅炉开启数量及水温情况
锅炉循环泵 | 水泵名称 | 流量 m3/h | 扬程 M | 功率 KW | 数量 | 品牌 | 生产日期
| 锅炉一次泵 | 500 | 36 | 75
锅炉二次泵
循环泵开启数量及变频情况
空气源热泵 | 热泵名称 | 额定供热量 KW | 额定功率KW | 供回水温度 | 数量 | 品牌 | 生产日期
住院楼热泵
开启数量及水温情况
循环泵 | 水泵名称 | 流量 m3/h | 扬程 M | 功率 KW | 数量 | 品牌 | 生产日期
| 锅炉一次泵 | 500 | 36 | 75
循环泵开启数量及变频情况
自控系统情况 | □无自控系统 □有自控，不能使用 □有自控系统，可正常自动模式运行
机房分项计量情况 | □无机房任何计量 □仅机房总耗电量计量 □各设备均有分项计量
其他：
注1：如市政供暖，锅炉及锅炉二次泵参数可不填写；同理锅炉供暖时市政供暖相关内容可不填写
注2： 如系统形式表中体现不全，可自行扩充。

## 表2-4生活热水系统调研表
表2-4生活热水系统调研表
机房名称 |  | 3号机房（填写范例）
投运时间 |  | 2015年
生活热水区域 |  | XX楼 XX楼
生活热水供应时间 |  | 24小时供应
热水箱容积 |  | 50吨
热水供水温度 |  | 55度
燃气锅炉 | 锅炉名称 | 额定供热量 KW | 供回水温度 | 锅炉功率 KW | 数量 | 品牌 | 生产日期
真空锅炉1
锅炉开启数量及水温情况
锅炉循环泵 | 水泵名称 | 流量 m3/h | 扬程 M | 功率 KW | 数量 | 品牌 | 生产日期
| 锅炉一次泵 | 500 | 36 | 75
锅炉二次泵
循环泵开启数量及变频情况
空气源热泵 | 热泵名称 | 额定供热量 KW | 额定功率KW | 供回水温度 | 数量 | 品牌 | 生产日期
住院楼热泵
开启数量及水温情况
循环泵 | 水泵名称 | 流量 m3/h | 扬程 M | 功率 KW | 数量 | 品牌 | 生产日期
| 锅炉一次泵 | 500 | 36 | 75
循环泵开启数量及变频情况
太阳能系统情况 |  | 有太阳能集热板，面积2000平，但已损坏，目前未使用
自控系统情况 |  | □无自控系统 □有自控，不能使用 □有自控系统，可正常自动模式运行
水耗计量情况 |  | □有智能冷热水远传总表 □有冷热水机械式总表 □无冷热水总表
电耗计量情况 |  | □无机房任何计量 □仅机房总耗电量计量 □各设备均有分项计量
其他：
注： 如系统形式表中体现不全，可自行扩充。

## 表2-5电梯统计表
电梯类型 | 数量（部） | 有无变频 | 有无能量回馈器 | 服务层数 | 有无其他节能方式

## 表2-6 配电系统调研表
表2-6 配电系统调研表
机房名称 | 1#配电室（填写范例）
投运时间 | 2021年
负责区域 | XX楼
变压器 | 1600KVA*2+800KVA*2
变压器负荷 | 50~60%
高压分项计量情况 | □无配电室高压电表，院区开关站缴费 □有配电室高压电表，可远传数据 □有配电室高压电表，不可远传数据 □无配电室高压电表
低压出线柜分项计量情况 | □有远传抄表系统，可正常导出数据 □有远传抄表系统，不能使用及导出数据 □有485电表，无抄表系统 □有普通电表，无抄表系统 □无电表
其他
注： 如系统形式表中体现不全，可自行扩充。

## 表2-7 厨房设备调研表
厨房用电、气是否单独计量 | □有 □无；如有单独计量，2025年度耗电量为______度，燃气用量为______立方米，蒸汽量______立方米
厨房设备 | 炉灶数量_____台，单台功率（电炉灶）____kw，单台耗气量____立方米
排油烟风机数量____台，单台功率____kw 洗消设备数量____台，单台平均功率____kw
冰柜数量____台，单台平均功率____kw 西餐设备____台，单台平均功率____kw
吧台设备____台，单台平均功率____kw 其他设备____台，单台平均功率____kw
有无节能措施 | □有 □无；如有，请填写

## 表2-8 其他情况调研表
已采用的节能技术 | 1. □中央空调自带控制 □中央空调根据负荷由楼宇控制系统控制 8. □电梯集群控制 2. □热源自带控制 □热源根据负荷由楼宇控制系统控制 9. □开水器时钟控制 3. □风机盘管三速开关控制 □三速及温度控制 10.□机房设计改造 4. □变冷媒流量多联机的控制 11.□可再生能源利用 5. □空调箱DDC控制 12. □在线监测系统和节能检测 6. □照明分区控制 □照明日光控制 7. □水泵变频控制 其他 1 无 2 3
已采用的节能管理措施 | 1.是否有节能管理专门机构 □是 □否 4.是否建立节能管理规章制度 □是 □否 2.是否配备节能专职管理人员 □是 □否 5.是否引入合同能源管理模式 □是 □否 3.是否分解能耗指标到各部门 □是 □否 6.是否建立能源监管平台 □是 □否 7.是否安装分级计量装置 □是 □否 如是，I级表____个，II级表____个， III级表____个 其他 1 2 3
其他特殊情况说明

## 表2-9 给排水设备调研表
水表设置情况 | 有无远传 □有 □无；分级计量情况，_____级，表数_____。
给水设备 | 洗手盆类型__________，数量_____台，类型；大便器类型__________，数量_____台；大小便器类型__________，数量_____台；拖布池数量_____台
水泵房设备： 水泵功率__________，水泵台数__________，使用情况__________
管道材质：
绿化用水情况：
有无节能措施 | □有 □无；如有，请填写
维修情况 | 有无泄漏 □有 □无，年维护费__________元。